PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2024 m. spalio 21 d. sprendimu

Nr. TS-375

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

2025–2034 M. ŠILUMOS ŪKIO PLĖTROS INVESTICIJŲ PLANAS

- m.

1. ĮVADAS

UAB Komunalinių paslaugų centras siekdamas įgyvendinti Kauno rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano tikslus bei užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų vykdymą, konkrečiai Šilumos ūkio įstatymo 82 straipsnio „Šilumos ūkio plėtros investicijų planas“ vykdymą rengia 10 metų plėtros investicijų planą, kuriame turi būti išnagrinėti ir pateikti atsakymai dėl šių konkrečių Šilumos ūkio įstatymo 82 straipsnio punktų:

- šilumos tiekimo sistemos plėtros ir modernizavimo planas, šilumos tiekimo sistemos plėtros perspektyvinės zonos;

- kaštų ir naudos analize pagrįstos šilumos tiekimo sistemos plėtros planuojamos investicijos, įgyvendinimo terminai ir finansavimo šaltiniai;

- energijos išteklių poreikio prognozės pagal kuro rūšis;

- naujų šilumos gamybos įrenginių poreikis (galingumas (MW), prijungimo prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta ir planuojama eksploatacijos pradžia) prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinančioms technologijoms;

- energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir šilumos suvartojimo paklausos mažinimo planas;

- šilumos tiekėjo teikiamų paslaugų plėtra ir šių paslaugų kokybės gerinimo planas;

- poveikio rodikliais pagrįstos energijos nepritekliaus mažinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, šilumos tiekimo patikimumo ir konkurencijos didinimo priemonės;

- galimi atsinaujinančių energijos išteklių, šilumos talpyklų, atliekinės šilumos panaudojimo šaltiniai ir jų integravimo būdai ir priemonės šilumos tiekimo sistemoje, jų vystymas, planuojamas ilguoju laikotarpiu.

Šilumos ūkio plėtros investicijų planas parengtas siekiant suderinti veiklos efektyvumą bei geriausiai patenkinti šilumos energijos vartotojų poreikius bei lūkesčius.

Tikslas – išnagrinėti esamą šilumos gamybos ir tiekimo situaciją, plėtros galimybes ir nustatyti investicijų poreikį ilgalaikei perspektyvai, pateikiant informaciją pagal Šilumos ūkio įstatymo 82 straipsnį.

Planas parengtas pagal jo rengimo metu buvusią energetikos kainodaros normatyvinę bazę, atsižvelgiant į faktinę situaciją elektros, šilumos, biokuro ir gamtinių dujų rinkose.

2. ĮMONĖS VEIKLA

UAB Komunalinių paslaugų centras (toliau – bendrovė) įsteigta 2008 m. rugsėjo 4 d. Bendrovės steigėjas – Kauno rajono savivaldybė, kuriai nuosavybės teise priklauso 100 proc. akcijų ir kurios sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams. Bendrovė savo veiklą vykdo keliomis veiklos kryptimis:

šiluminės energijos gamyba ir tiekimas;

daugiabučių namų bendro naudojimo objektų (DNBNO) Kauno rajone administravimas, techninė priežiūra, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra;

daugiabučių namų modernizavimo (renovacijos) administravimas;

viešųjų erdvių priežiūra;

komunalinių atliekų rinkliavos administravimas;

kitos veiklos.

2023 m. iš šilumos tiekimo gauta 1,7 mln. Eur, tai sudarė 55 proc. visų gautų bendrovės pajamų. Šiluminės energijos gamyba ir tiekimas – pagrindinė bendrovės veikla.

Bendrovėje 2023 m. gruodžio 31 d. dirbo 59 darbuotojai. Šilumos tiekimo
veikloje – 28 darbuotojai.

UAB Komunalinių paslaugų centras nuosavybės teise valdo šilumos generavimo įrenginius, tinklus bei kitą turtą, esantį Babtų, Vandžiogalos, Karmėlavos II k., Vilkijos katilinėse. Kitas katilines eksploatuoja patikėjimo teise (5 katilinės: Kertupio g. 1, Neveronys; Kertupio g. 2, Neveronys; Radistų g. 3, Sitkūnai; Sausio 13-osios g. 10, Sitkūnai; Parko g. 6, Bubiai) arba pagal sutartis su Kauno rajono savivaldybe (35 katilinės, daugiausia švietimo įstaigų).

1 lentelė. Šilumos generavimo techniniai rodikliai katilinėse 2023 m.

| Eil. Nr. | Šilumos generavimo įrenginio duomenys | Įrenginio tipas | Įrenginio sumontavimo metai | Instaliuota šilumos generavimo galia, MW | Naudojamas kuras | Veikiantis - V / Rezervinis - R | Šilumos perdavimo tinklo pareikalaujamas galingumas1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Babtų katilinė |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Katilas Nr. 1 | BIASI | 1999 | 1,860 | Dyzelinas | R | 1,78 |
| 1.2 | Katilas Nr. 2 | BIASI | 1999 | 1,860 | Dyzelinas | R |  |
| 1.3 | Katilas Nr. 3 | CSA-2000 | 2010 | 2,000 | Gabalinės durpės | V |  |
| 1.4 | Ekonomaizeris | - | - | 0,180 | - | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 5,90 | - | - |  |
| 2 | Karmėlavos II k. katilinė |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Katilas Nr. 1 | BIASI | 1999 | 2,326 | Gamtinės dujos | R | 0,8 |
| 2.2 | Katilas Nr. 2 | BIASI | 1999 | 1,5119 | Gamtinės dujos | R |  |
| 2.3 | Katilas Nr. 3 | H4Y | 2015 | 0,6 | Gabalinės durpės | V |  |
| 2.4 | Ekonomaizeris | - | - | 0,15 | - | V |  |
| 2.5 | Katilas Nr. 4 | H4Y | 2015 | 0,6 | Gabalinės durpės | V |  |
| 2.6 | Ekonomaizeris | - | - | 0,15 | - | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 5,3379 | - | - |  |
| 3 | Vandžiogalos katilinė |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Katilas Nr. 1 | BIASI | 1999 | 0,698 | Gamtinės dujos | R | 0,65 |
| 3.2 | Katilas Nr. 2 | BIASI | 1999 | 0,698 | Gamtinės dujos | R |  |
| 3.3 | Katilas Nr. 3 | H4Y-500 | 2018 | 0,5 | Gabalinės durpės | V |  |
| 3.4 | Ekonomaizeris | - | - | 0,15 | - | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 2,046 | - | - |  |
| 4 | Vilkijos katilinė |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Katilas Nr. 1 | RED EKO 300 KW | - | 0,300 | Medienos granulės | V | 0,52 |
| 4.2 | Katilas Nr. 2 | KSVm-0,4 | - | 0,400 | Gabalinės durpės | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,700 | - | - |  |
| 5 | Sitkūnų (Sausio 13-osios g. 10) katilinė |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Katilas Nr. 1 | KALARD | 1999 | 0,1035 | Suskystintos dujos | R | 0,1 |
| 5.2 | Katilas Nr. 2 | UNICAL MODAL MD-105 | 2017 | 0,105 | Suskystintos dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,2085 | - | - |  |
| 6 | Sitkūnų (Radistų g. 3) katilinė |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Katilas Nr. 1 | KALARD | 1999 | 0,1035 | Suskystintos dujos | R | 0,1 |
| 6.2 | Katilas Nr. 2 | UNICAL MODAL MD-105 | 2018 | 0,105 | Suskystintos dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,2085 | - | - |  |
| 7 | Neveronių katilinė (Kertupio g. 1) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Katilas Nr. 1 | KALARD | 1999 | 0,0705 | Gamtinės dujos | R | 0,058 |
| 7.2 | Katilas Nr. 2 | UNICAL MODAL L93 | 2020 | 0,093 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,164 | - | - |  |
| 8 | Neveronių katilinė (Kertupio g. 2) |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Katilas Nr. 1 | KALARD | 1999 | 0,103 | Gamtinės dujos | V | 0,062 |
| 8.2 | Katilas Nr. 2 | KALARD | 1999 | 0,083 | Gamtinės dujos | R |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,186 | - | - |  |
| 9 | Parko g. 6, Batniava katilinė |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Katilas Nr. 1 | VICTRIX PRO 35-55 2 ErP | - | 0,0513 | Gamtinės dujos | V | 0,071 |
| 9.2 | Katilas Nr. 2 | VICTRIX PRO 35-55 2 ErP | - | 0,0513 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,1026 | - | - |  |
| 10 | Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis" |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Katilas Nr. 1 | BAXI | - | 0,0487 | Gamtinės dujos | V | 0,063 |
| 10.2 | Katilas Nr. 2 | BAXI | - | 0,0487 | Gamtinės dujos | V |  |
|  |  |  | Iš viso: | 0,0974 | - | - |  |
| 11 | Rokų mokykla - darželis |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Katilas Nr. 1 | KALARD | - | 0,0436 | Suskystintos dujos | R | 0,052 |
| 11.2 | Katilas Nr. 2 | KALARD | - | 0,0635 | Suskystintos dujos | R |  |
| 11.3 | Katilas Nr. 3 | Beretta | 2021 | 0,067 | Suskystintos dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,1741 | - | - |  |
| 12 | Kulautuvos lopšelis-darželis |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Katilas Nr. 1 | Evodens PRO AMC 65 (De Dietrich) | 2023 | 0,065 | Gamtinės dujos | V | 0,098 |
| 12.2 | Katilas Nr. 2 | Evodens PRO AMC 65 (De Dietrich) | 2023 | 0,0895 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,1545 | - | - |  |
| 13 | Zapyškio pagrindinė mokykla |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Katilas Nr. 1 | C230-210 ECO (De Dietrich) | 2022 | 0,217 | Gamtinės dujos | V | 0,38 |
| 13.2 | Katilas Nr. 2 | C230-210 ECO (De Dietrich) | 2022 | 0,217 | Gamtinės dujos | V |  |
| 13.3 | Katilas Nr. 3 | C230-210 ECO (De Dietrich) | 2022 | 0,217 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,651 | - | - |  |
| 14 | Vilkijos gimnazija |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Katilas Nr. 1 | KSVm-0,4K | 2015 | 0,398 | Gabalinės durpės | V | 0,245 |
| - |  |  | Iš viso: | 0,398 | - | - |  |
| 15 | Saulėtekių vaikų dienos centras |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Katilas Nr. 1 | DAKON 45D | - | 0,045 | Gabalinės durpės | V | 0,63 |
| 15.2 | Katilas Nr. 2 | DAKON 45D | - | 0,045 | Gabalinės durpės | V |  |
| 15.3 | Katilas Nr. 3 | Q MAX ECO 250 | 2015 | 0,1 | Medienos granulės | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,19 | - | - |  |
| 16 | Liučiūnų laisvalaikio salė |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Katilas Nr. 1 | KCBm-0,2 | - | 0,2 | Gabalinės durpės | R | 0,126 |
| 16.2 | Katilas Nr. 2 | Q MAX ECO 150 | - | 0,15 | Medienos granulės | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,35 | - | - |  |
| 17 | Vaiko gerovės centras "GYNIA" |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Katilas Nr. 1 | RED MAX EKO100 | - | 0,1 | Medienos granulės | V | 0,1 |
| 17.2 | Katilas Nr. 2 | RED EKO45 | - | 0,045 | Medienos granulės | R |  |
|  |  |  | Iš viso: | 0,145 | - | - |  |
| 18 | Kulautuvos pagrindinės mokyklos Batniavos skyrius |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Katilas Nr. 1 | Logamax plus (BUDERUS) | - | 0,1 | Gamtinės dujos | V | 0,12 |
| 18.2 | Katilas Nr. 2 | Logamax plus (BUDERUS) | - | 0,1 | Gamtinės dujos | V |  |
| 18.3 | Katilas Nr. 3 | BAXI LUNA HT1.1000 | - | 0,105 | Gamtinės dujos | R |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,305 | - | - |  |
| 19 | Kulautuvos pagrindinė mokykla |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Katilas Nr. 1 | SIME 279 | - | 0,279 | Gamtinės dujos | V | 0,187 |
| 19.2 | Katilas Nr. 2 | KALARD ARCA MK 300 | - | 0,291 | Gamtinės dujos |  |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,57 | - | - |  |
| 20 | Eigirgalos lopšelis-darželis, Taikos g. 1A |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Katilas Nr. 1 | CONDENS 7000i W (Bosch) | 2020 | 0,0349 | Gamtinės dujos | V | 0,042 |
| 20.2 | Katilas Nr. 2 | CONDENS 7000i W (Bosch) | 2020 | 0,0349 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,0698 | - | - |  |
| 21 | Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Katilas Nr. 1 | KSVm-0,5 | 2021 | 0,495 | Gabalinės durpės | V | 0,183 |
| 21.2 | Katilas Nr. 2 | Q MAX ECO 250 | 2022 | 0,25 | Medienos granulės | R |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,745 | - | - |  |
| 22 | Ilgakiemio mokykla darželis |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Katilas Nr. 1 | Vitodens 200-W | 2021 | 0,124 | Gamtinės dujos | V | 0,146 |
| 22.2 | Katilas Nr. 2 | Vitodens 200-W | 2021 | 0,12 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,244 | - | - |  |
| 23 | Piliuonos gim. Viršužiglio darželis |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Katilas Nr. 1 | QMAX EKO300 | - | 0,3 | Medienos granulės | V | 0,178 |
| 23.2 | Katilas Nr. 2 | KALVIS-220 | - | 0,22 | Kietas kuras | R |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,52 | - | - |  |
| 24 | Piliuonos gimnazija |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Katilas Nr. 1 | BIOWARMER | Iš viso: | 0,35 | Gabalinės durpės | V | 0,21 |
| 24.2 | Katilas Nr. 2 | KALVIS-320M-1 | 2022 | 0,32 | Gabalinės durpės | R |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,67 | - | - |  |
| 25 | Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Katilas Nr. 1 | C230-210 ECO (De Dietrich) | - | 0,217 | Gamtinės dujos | V | 0,256 |
| 25.2 | Katilas Nr. 2 | C230-210 ECO (De Dietrich) | - | 0,217 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,434 | - | - |  |
| 26 | Batniavos seniūnija |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Katilas Nr. 1 | Rad RIK34/B | 2022 | 0,034 | Gamtinės dujos | V | 0,029 |
| - |  |  | Iš viso: | 0,034 | - | - |  |
| 27 | Linksmakalnio mokykla-darželis |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Katilas Nr. 1 | ATTACK E50 | - | 0,05 | Gamtinės dujos | V | 0,061 |
| 27.2 | Katilas Nr. 2 | SIME RMG 70 | - | 0,0701 | Gamtinės dujos | R |  |
|  |  |  | Iš viso: | 0,1201 | - | - |  |
| 28 | Garliavos A. Mitkaus pagrindinė mokykla |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Katilas Nr. 1 | SIME RS | - | 0,279 | Gamtinės dujos | V | 0,195 |
| 28.2 | Katilas Nr. 2 | ARCA MK 300 | - | 0,291 | Gamtinės dujos | - |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,57 | - | - |  |
| 29 | Neveronių gimnazija |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Katilas Nr. 1 | BIASI | - | 0,22 | Gamtinės dujos | R | 0,192 |
| 29.2 | Katilas Nr. 2 | C230-210 ECO (De Dietrich) | - | 0,217 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,437 | - | - |  |
| 30 | Karmėlavos Balio Buračo gimnazija |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Katilas Nr. 1 | C230-210 ECO (De Dietrich) | 2023 | 0,217 | Gamtinės dujos | V | 0,281 |
| 30.2 | Katilas Nr. 2 | C230-210 ECO (De Dietrich) | 2023 | 0,217 | Gamtinės dujos | V |  |
| 30.3 | Katilas Nr. 3 | C230-210 ECO (De Dietrich) | 2023 | 0,217 | Gamtinės dujos | V |  |
| 30.4 | Spindulinis šildytuvas | - | - | 0,0324 | - | V |  |
| 30.5 | Spindulinis šildytuvas | - | - | 0,0324 | - | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,7158 | - | - |  |
| 31 | Vandžiogalos gimnazija |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Katilas Nr. 1 | KALVIS | - | 0,2 | Medienos granulės | V | 0,35 |
| 31.2 | Katilas Nr. 2 | KALVIS | - | 0,3 | Medienos granulės | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,5 | - | - |  |
| 32 | Babtų mokyklos-darželio Sitkūnų skyrius |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Katilas Nr. 1 | Ariston Genus One | - | 0,035 | Suskystintos dujos | V | 0,032 |
| 32.2 | Katilas Nr. 2 | KALARD RIELO 40 | - | 0,035 | Suskystintos dujos | R |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,07 | - | - |  |
| 33 | Babtų gimnazijos Panevėžiuko skyrius |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Katilas Nr. 1 | KALARD VR10 | - | 0,1826 | Suskystintos dujos | V | 0,23 |
| 33.2 | Katilas Nr. 2 | Logamax plus (BUDERUS) | - | 0,1 | Suskystintos dujos | R |  |
| 33.3 | Katilas Nr. 3 | Heiztechnik QMAX EKO | - | 0,15 | Medienos granulės | R |  |
| 33.4 | Katilas Nr. 4 | Heiztechnik QMAX EKO | - | 0,15 | Medienos granulės | R |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,5826 | - | - |  |
| 34 | Ringaudų pradinė mokykla |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Katilas Nr. 1 | Logamax plus (BUDERUS) | - | 0,1 | Gamtinės dujos | V | 0,193 |
| 34.2 | Katilas Nr. 2 | Logamax plus (BUDERUS) | - | 0,1 | Gamtinės dujos | V |  |
| 34.3 | Katilas Nr. 3 | Logamax plus (BUDERUS) | - | 0,1 | Gamtinės dujos | V |  |
| 34.4 | Katilas Nr. 4 | Logamax plus (BUDERUS) | - | 0,085 | Gamtinės dujos | R |  |
| 34.5 | Katilas Nr. 5 | Logamax plus (BUDERUS) | - | 0,085 | Gamtinės dujos | R |  |
| 34.6 | Katilas Nr. 6 | Logamax plus (BUDERUS) | - | 0,085 | Gamtinės dujos | R |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,555 | - | - |  |
| 35 | Eigirgalos lopšelis darželis (Jaunystės g. 3) |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Katilas Nr. 1 | JUNKERS | - | 0,0408 | Gamtinės dujos | V | 0,063 |
| 35.2 | Katilas Nr. 2 | JUNKERS | - | 0,0408 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,0816 | - | - |  |
| 36 | Voškonių laisvalaikio salė |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | Katilas Nr. 1 | Biasi Kappa 42R | - | 0,05 | Gamtinės dujos | V | 0,035 |
| - |  |  | Iš viso: | 0,05 | - | - |  |
| 37 | Lapių lopšelis darželis |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | Katilas Nr. 1 | AMC 45 (De Dietrich) | 2020 | 0,0424 | Gamtinės dujos | V | 0,09 |
| 37.2 | Katilas Nr. 2 | AMC 45 (De Dietrich) | 2020 | 0,065 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,1074 | - | - |  |
| 38 | Vilkijos apyl. sen. Beržų g. 53, Padauguvos k. |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | Katilas Nr. 1 | SEG-BIO 40 | - | 0,038 | Medienos granulės | V | 0,032 |
| - |  |  | Iš viso: | 0,038 | - | - |  |
| 39 | Vilkijos apyl. sen. Mokyklos g. 1, Daugėliškių k. |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | Katilas Nr. 1 | SEG-BIO-50 | - | 0,05 | Medienos granulės | V | 0,04 |
| - |  |  | Iš viso: | 0,05 | - | - |  |
| 40 | Užliedžių mokykla-daugiafunkcis centras |  |  |  |  |  |  |
| 40.1 | Katilas Nr. 1 | BAXI LUNA HT | 2022 | 0,1 | Gamtinės dujos | V | 0,18 |
| 40.2 | Katilas Nr. 2 | BAXI LUNA HT | 2022 | 0,1 | Gamtinės dujos | V |  |
| 40.3 | Katilas Nr. 3 | BAXI LUNA HT | 2022 | 0,1 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,3 | - | - |  |
| 41 | Šlienavos pagrindinė mokykla |  |  |  |  |  |  |
| 41.1 | Katilas Nr. 1 | UT 200 kW | 2022 | 0,2 | Medienos granulės | V | 0,195 |
| 41.2 | Katilas Nr. 2 | UT 200 kW | 2022 | 0,2 | Medienos granulės | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,4 | - | - |  |
| 42 | Ramučių kultūros centras |  |  |  |  |  |  |
| 42.1 | Katilas Nr. 1 | BROTJE WGB 50i | 2022 | 0,049 | Gamtinės dujos | V | 0,065 |
| 42.2 | Katilas Nr. 2 | BROTJE WGB 50i | 2022 | 0,049 | Gamtinės dujos | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,098 | - | - |  |
| 43 | VšĮ Vilkijos PSPC |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Katilas Nr. 1 | Klimosz Duo 150 | 2021 | 0,15 | Medienos granulės | V | 0,22 |
| 43.2 | Katilas Nr. 2 | Grandeg GD WB | 2006 | 0,1 | Medienos granulės | V |  |
| - |  |  | Iš viso: | 0,25 | - | - |  |
| 44 | Zapyškio darželis |  |  |  |  |  |  |
| 44.1 | Katilas Nr. 1 | BAXI LUNA DUA TECMP | - | 0,05 | Gamtinės dujos | V | 0,075 |
| 44.2 | Katilas Nr. 2 | BAXI LUNA DUA TECMP | - | 0,05 | Gamtinės dujos | V |  |
| Iš viso: |  |  | - | 0,1 | - | - |  |
| Iš viso: |  |  | - | 25,6 | - | - | 9,715 |

1. Suskaičiuotas atskiros centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikis megavatais, esant šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūrai – tai šalčiausio penkiadienio aplinkos oro temperatūra, esant integraliniam pasikartojimui 92 proc., nustatyta pagal statybos normas RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. Atskiros centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos galios poreikyje megavatais įskaičiuotas šiluminis galingumas karštam vandeniui ruošti turi būti lygus per paskutinius 3 metus pasiektam maksimaliam valandiniam galingumui karštam vandeniui.

Bendra UAB Komunalinių paslaugų centro eksploatuojamų katilinių instaliuota galia 2023-12-31 sudarė 25,6 MW. Šilumos tinklų ilgis – 7,01 km, sąlyginio diametro tinklų 
ilgis – 6,17 kms. Šiluma tiekiama 57-iems daugiabučiams ir 64-ioms įstaigoms Kauno rajone. Aptarnaujamų vartotojų skaičius – 1210 vnt.,  iš jų, daugiausia Karmėlavos II k. – 482 vnt., Babtuose – 324 vnt., Vilkijoje – 137 vnt., Vandžiogaloje – 75 vnt.

2 lentelė. UAB Komunalinių paslaugų centro vartotojų struktūra

| Gyvenvietė | Vartotojų skaičius | Daugiabučių skaičius | Šildomas plotas, m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Karmėlavos II k. | 482 | 8 | 21877 |
| Babtų mstl. | 324 | 26 | 17087 |
| Vilkijos m. | 137 | 5 | 5986 |
| Vandžiogalos mstl. | 75 | 9 | 4435 |
| Sitkūnų k. | 42 | 2 | 2329 |
| Neveronių k. | 31 | 2 | 975 |
| Bubių k. | 18 | 1 | 675 |
| Kilovos k. | 14 | 2 | 709 |
| Kulautuvos mstl. | 12 | 1 | 545 |
| Viršužiglio k. | 12 | 1 | 732 |
| Įstaigos Kauno rajone | 63 | - | 78478 |
| iš jų švietimo įstaigos pagal sutartis | 39 | - | 69450 |
| Iš viso: | 1210 | 57 | 133828 |

2023 m. realizuota 12 947 442 kWh šilumos. 3 lentelėje pateikta  realizuotos šilumos detalizacija.

3 lentelė. 2023 m. realizuota šilumos energija, kWh

| Gyvenvietė | Realizuota šiluma 2023 m., kWh |
| --- | --- |
| Švietimo ir kitos įstaigos pagal sutartis | 6943011 |
| Babtų mstl. | 2491284 |
| Karmėlavos II k. | 1288764 |
| Vandžiogalos mstl. | 824384 |
| Vilkijos m. | 698343 |
| Sitkūnų k. | 191802 |
| Neveronių k. | 156465 |
| Bubių k. | 106819 |
| Kulautuvos mstl. | 91678 |
| Kilovos k. | 81650 |
| Viršužiglio k. | 73242 |
| Iš viso: | 12947442 |

Bendrovės realizuojamų kilovatvalandžių kiekis padidėjo daugiau nei dvigubai, kai nuo 2020 m. pradėta šildyti švietimo įstaigas Kauno rajone. Realizuojamos šilumos kiekiai (2015–2023 m.) parodyti 1 paveiksle.

1 pav. Bendrovės realizuota šiluma, kWh

2023 m. kuro struktūroje didžiausią dalį sudarė gabalinės durpės 10 617 MWh arba 55,65 proc. viso sunaudoto kuro, gamtinės dujos 5 543 MWh arba 29,05 proc., medienos granulės 2 210 MWh arba 11,58 proc., suskystintos dujos 708 MWh arba 3,71 proc., dyzelinas 2 MWh arba 0,01 proc. Kuro struktūra 2023 m. parodyta 2 paveiksle. Iš viso šilumos gamybai 2023 m. sunaudota 19 080 MWh kuro.

2 pav. 2023 m. kuro struktūra, proc.

3. ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO PLANAS

Šilumos tiekimo sistemų (toliau – CŠT) plėtra nenumatoma.

Planuojama atnaujinti (modernizuoti) šilumos gamybos įrenginius Babtuose, Karmėlavos II k., Vandžiogalos mstl. ir Vilkijos m. Informacija apie šilumos gamybos įrenginių atnaujinimą pateikta Plano 6 dalyje (Naujų šilumos gamybos įrenginių poreikis (galingumas MW), prijungimo prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos vieta ir planuojama eksploatacijos pradžia), prioritetą teikiant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažinančioms technologijoms).

Visi didžiųjų CŠT sistemų tinklai yra pakeisti į bekanalius, tinklų konfigūracija tvarkinga, o paklojimo maršrutai logiški. Seniausių bendrovės valdomų tinklų amžius siekia 24 metus, o vidutiniai šilumos energijos nuostoliai sudaro 13,25 proc. Per artimiausius 10 metų numatomi smulkūs šilumos tiekimo tinklų remontai.

- PLANUOJAMOS INVESTICIJOS, ĮGYVENDINIMO TERMINAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Planuojamos investicijos į šilumos gamybos įrenginių, tinklų bei pastatų atnaujinimą  parodytos 4 lentelėje.

4 lentelė. 2025–2034 m. planuojamos investicijos į šilumos ūkį

| Katilinė | Planuojamos investicijos | Planuojamos investicijos, tūkst. Eur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. | 2030 m. | 2031 m. | 2032 m. | 2033 m. | 2034 m. |
| Babtų mstl. katilinė | 2-jų po 0,95 MW biokuro katilų įrengimas | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karmėlavos II k. katilinė | Katilinės pastato rekonstrukcija | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karmėlavos II k. katilinė | Katilų rekonstrukcija (pritaikant deginti medienos granules) | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karmėlavos II k. katilinė | 2 -jų granulinių katilų po 0,4 MW įrengimas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Karmėlavos II k. katilinė | Šilumos tiekimo tinklų kameros rekonstrukcija | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vandžiogalos mstl. katilinė | Katilo rekonstrukcija (pritaikant deginti medienos granules) | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vandžiogalos mstl. katilinė | Šilumos siurblių technologija | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,3 |
| Vilkijos m. katilinė | 150 kWh šilumos siurblys | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,7 |
| Administracinis pastatas | Administracinio pastato (Vytauto g. 71, Garliava) rekonstrukcija | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Šilumos tinklai | Šilumos tinklų remontas | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Iš viso: | x | 1025,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 255,0 | 10,0 | 10,0 | 269,0 |

Planuojamų investicijų finansavimo šaltiniai – bendrovės ir Savivaldybės lėšos.

- Energijos išteklių poreikio prognozės pagal kuro rūšis

Planuojami energijos ištekliai stipriai siejasi su planuojamu pagaminti ir realizuoti šilumos kiekiu. 5 lentelėje pateikti planuojami realizuoti bei pagaminti šilumos kiekiai (MWh) 2025–2034 m. laikotarpiu. Skaičiavimuose remtasi jau vykdomais daugiabučių renovavimo (modernizavimo) projektais, o taip pat prielaida, jog 80 proc. šildomų daugiabučių 2034 m. jau bus renovuota. Švietimo ir kitų įstaigų pagal sutartis šilumos kiekiai suplanuoti remiantis Kauno rajono savivaldybės pateikta informacija apie planuojamus pastatų statybos ir atnaujinimo darbus. Iš pateiktos informacijos nustatyta, kad numatoma statyti priestatus (iš viso apie 4000 m2 ploto) prie Bendrovės šildomų objektų (Neveronių gimnazija, Ringaudų pradinė mokykla). Prognozuojama, kad papildomai realizuojama šiluma kompensuos šilumos sumažėjimus dėl planuojamų atnaujinti objektų (Karmėlavos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Karmėlavos Balio Buračo gimnazija, Linksmakalnio mokykla-darželis, Neveronių gimnazija, Rokų mokykla-darželis). Šiose įstaigose planuojami išorinių sienų, cokolio šiltinimas, stogo atnaujinimo darbai.

5 lentelė. 2025–2034 m. planuojami realizuoti ir pagaminti šilumos kiekiai, MWh

| Gyvenvietė | Realizuota šiluma 2023 m., kWh | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. | 2030 m. | 2031 m. | 2032 m. | 2033 m. | 2034 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planuojama realizuoti šilumos, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Babtų mstl. | 2491284 | 2339 | 2246 | 2156 | 2069 | 1986 | 1947 | 1908 | 1870 | 1832 | 1763 |
| Karmėlavos II k. | 1288764 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 |
| Vandžiogalos mstl. | 824384 | 808 | 784 | 760 | 737 | 708 | 679 | 652 | 626 | 601 | 528 |
| Vilkijos m. | 698343 | 656 | 630 | 605 | 581 | 558 | 535 | 514 | 493 | 483 | 478 |
| Sitkūnų k. | 191802 | 192 | 192 | 192 | 192 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Neveronių k. | 156465 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bubių k. | 106819 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Kulautuvos mstl. | 91678 | 92 | 92 | 92 | 92 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Kilovos k. | 81650 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Viršužiglio k. | 73242 | 73 | 73 | 73 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Švietimo ir kitos įstaigos pagal sutartis | 6943011 | 6804 | 6872 | 6803 | 6735 | 7072 | 7001 | 6861 | 6724 | 6589 | 6431 |
| Iš viso: | 12947442 | 12598 | 12523 | 12315 | 12087 | 12210 | 11992 | 11735 | 11513 | 11305 | 11000 |
|  |  | Planuojama pagaminti šilumos, MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iš viso: | 13881736 | 13606 | 13525 | 13300 | 13054 | 13187 | 12951 | 12674 | 12434 | 12209 | 11880 |

Planuojamas pagaminti šilumos kiekis susideda iš realizuojamo šilumos kiekio ir nuostolių tinkluose. Skaičiavimuose remiamasi patiriamais faktiniais šilumos nuostoliais, kurie 2023 m. buvo 934 MWh arba 6,7 proc. nuo viso pagaminto šilumos kiekio.

Planuojant kuro poreikį 10-ies metų laikotarpiui atsižvelgta į 4 lentelėje pateiktus planus bei numatomus remontus ir katilų keitimus Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Kulautuvos pagrindinėje mokykloje, Vilkijos gimnazijoje, Karmėlavos 
lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, Linksmakalnio mokykloje-darželyje. Katilų ir kitos įrangos atnaujinimas leidžia pasiekti aukštesnį naudingo veikimo koeficientą, šilumos gamybai sunaudojant mažiau kuro.

6 lentelė. Energijos išteklių poreikio prognozė pagal kuro rūšis

| Kuro kiekis | 2023 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. | 2030 m. | 2031 m. | 2032 m. | 2033 m. | 2034 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabalinės durpės, MWh | 10617,42 | 5981,8 | 3538,5 | 1422,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gamtinės dujos, MWh | 5543,04 | 4847,5 | 4763,3 | 4808,4 | 4809,9 | 4906,1 | 4828,8 | 4830,4 | 4832,0 | 4833,7 | 4835,4 |
| Smulkinta mediena, MWh | 0 | 3030,1 | 2909,6 | 2793,0 | 2680,3 | 2572,8 | 2522,3 | 2471,7 | 2478,8 | 2428,5 | 2337,0 |
| Medienos granulės, MWh | 2209,76 | 2258,4 | 4729,6 | 6763,7 | 6684,9 | 6598,2 | 6006,4 | 5926,3 | 5847,9 | 5790,1 | 4822,34 |
| Suskystintos dujos, MWh | 707,8 | 718,8 | 718,8 | 718,8 | 718,8 | 632,1 | 632,1 | 632,1 | 632,1 | 632,1 | 632,1 |
| Dyzelinas, MWh | 1,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Elektros energija, MWh | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 |
| Iš viso, MWh: | 19079,8 | 16837 | 16660 | 16506 | 14894 | 14709 | 13990 | 13861 | 13791 | 13684 | 12927 |
| Pagaminta šiluma, MWh | 13882 | 13606 | 13525 | 13300 | 13054 | 13187 | 12951 | 12674 | 12434 | 12209 | 11880 |
| Lyginamosios kuro sąnaudos | 1,37 | 1,24 | 1,23 | 1,24 | 1,14 | 1,12 | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,13 |
| NVK (naudingo veikimo koeficientas) | 72,76 | 80,81 | 81,18 | 80,58 | 87,65 | 89,65 | 92,58 | 91,44 | 90,16 | 89,22 | 88,21 |
| Kuro sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gabalinės durpės, Eur | 370595 | 192615 | 134463 | 60444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gamtinės dujos, Eur | 463436 | 242375 | 238167 | 240422 | 240497 | 245306 | 241440 | 241520 | 241601 | 241684 | 241768 |
| Smulkinta mediena, Eur | 0 | 60601 | 58192 | 55860 | 53606 | 51455 | 50445 | 49435 | 49577 | 48569 | 46740 |
| Medienos granulės, Eur | 161467 | 79045 | 165534 | 236729 | 233972 | 230936 | 210224 | 207422 | 204677 | 202655 | 168782 |
| Suskystintos dujos, Eur | 30614 | 30908 | 30908 | 30908 | 30908 | 27181 | 27181 | 27181 | 27181 | 27181 | 27181 |
| Dyzelinas, Eur | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektros energija, Eur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400 |
| Iš viso, Eur: | 1026186 | 605545 | 627264 | 624364 | 558984 | 554879 | 529291 | 525558 | 523036 | 520089 | 513871 |

P.S. Kuro sąnaudos suplanuotos plano kūrimo laikotarpiu aktualiomis kainomis:

- Gabalinės durpės:  2025 m. – 32,2 Eur/MWh; 2026 m. – 38 Eur/MWh; 2027 m. – 42,5 Eur/MWh;

- Gamtinės dujos  - 50 Eur/MWh;

- Smulkinta mediena - 20 Eur/MWh;

- Medienos granulės – 35 Eur/MWh;

- Suskystintos dujos – 43 Eur/MWh;

- Elektros energija – 98 Eur/MWh.

Gabalinių kuro durpių nuo 2028 m. planuojama iš viso atsisakyti, nes kylant akcizui šiai kuro rūšiai (2025 m. – 16,6 Eur/t, 2026 m. – 33,2 Eur/t, 2027 m. – 49,8 Eur/t) kaina susilygins su medienos granulių kaina. Atsižvelgiant į visus šiuos faktorius, planuojama, jog kuro sąnaudos mažės dėl naudojamo pigesnio kuro, kuro kiekio mažėjimo dėl atnaujintos įrangos. 7 lentelėje pateikti kuro struktūros pasikeitimai 2023 m. ir po 10-ies metų t. y. 2034 m.

Iš 6 lentelės matyti, jog dėl renovuojamų pastatų planuojamos pagaminti šilumos energijos kiekis mažėja, taip pat mažėja ir kuro poreikis, o dėl planuojamų atlikti investicijų gerėja NVK (naudingo veikimo koeficientas). Taip pat planuojama, jog kuro struktūroje atsiras nauja kuro rūšis – smulkinta mediena, kuri bus naudojama Babtų mstl. katilinėje šilumos gamybai. Taip pat dėl planuojamų investicijų į šilumos siurblius 2034 m. Vilkijos m. ir Vandžiogalos mstl. katilinėse kuro struktūroje atsiranda elektros energija.

Planuojama, kad 2028 m. UAB Komunalinių paslaugų centras atitiks 2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2023/1791 dėl energijos vartojimo efektyvumo nustatytus reikalavimus efektyvaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms, kai iki 2028 m. sausio 1 d. turi būti pasiekta, jog 50 proc. suvartojamos energijos turi sudaryti energija iš atsinaujinančių išteklių. 2028 m. Bendrovės kuro struktūroje atsinaujinantys energijos ištekliai sudarys 62,9 proc. (smulkinta mediena – 18 proc., medienos granulės – 44,9 proc.).

7 lentelė. Kuro struktūra 2023 m. ir 2034 m. (planuojama)

| Kuro rūšis | 2023 m. |  | 2034 m. (planuojama) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kuro kiekis, MWh | proc. | Kuro kiekis, MWh | proc. |
| Gabalinės durpės | 10617,42 | 55,65 | 0 | 0 |
| Gamtinės dujos | 5543,04 | 29,05 | 4835,4 | 37,41 |
| Medienos granulės | 2209,76 | 11,58 | 4822,4 | 37,31 |
| Suskystintos dujos | 707,8 | 3,71 | 632,1 | 4,89 |
| Dyzelinas | 1,76 | 0,01 | 0 | 0 |
| Smulkinta mediena | 0 | 0 | 2337,0 | 18,08 |
| Elektros energija | 0 | 0 | 300,0 | 2,31 |
| Iš viso: | 19079,78 | 100,00 | 12926,9 | 100,00 |

6. NAUJŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ POREIKIS (GALINGUMAS MW), PRIJUNGIMO PRIE CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS SISTEMOS VIETA IR PLANUOJAMA EKSPLOATACIJOS PRADŽIA), PRIORITETĄ TEIKIANT ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKĮ MAŽINANČIOMS TECHNOLOGIJOMS

Babtų mstl. katilinė

Didžiausia bendrovės valdoma CŠT sistema yra Babtuose. Čia iš viso yra įrengta 5,72 MW galios šilumos gamybos pajėgumų, iš kurių bazinį šilumos energijos poreikį užtikrina 2 MW galios 2010 m. įrengtas, gabalinėmis durpėmis kūrenamas katilas.

Babtuose rezervo užtikrinimui naudojami du 1999 m. įrengti 1,86 MW galios skysto kuro katilai, kurie degina dyzeliną. Šie katilai yra naudojami pagrindinio durpinio katilo neplaninio stabdymo metu. Šilumos poreikio ir šilumos gamybos pajėgumai parodyti 3 paveiksle.

3 pav. Įrengtų šilumos gamybos įrenginių galių atitikimas tinklo poreikiui Babtų katilinėje

Kaip matoma iš pateikto 3 paveikslo, esamo gabalinių durpių katilo pilnai užtenka patenkinti visą Babtų CŠT sistemos šilumos energijos poreikį, tačiau tuo pačiu reikia atkreipti dėmesį, kad 3 pastarųjų metų vidutinis šilumos energijos tinklo poreikis yra vos 671 kW, o tai reiškia, kad pusę šildymo sezono laiko išnaudojama mažiau kaip apie 34 proc. katilo galios. Tai žymiai sumažina katilo efektyvumą, kadangi katilo nuostoliai nuo paviršių praktiškai nepriklauso nuo katilo apkrovos ir visada išlieka gana pastovūs. Tai galima pamatyti ir žemiau pateiktame grafike, kuris sudarytas remiantis Babtų katilinės durpinio katilo rėžimine lentele:

4. pav. Babtų durpinio katilo 3 metų darbo laiko pasiskirstymas pagal darbo režimus

Kaip matoma 4 paveiksle, katilas didžiąją dalį laiko dirba nusikrovęs daugiau kaip 50 proc. nuo savo nominalios galios, kuomet katilo naudingumo koeficientas yra mažiausias.

Kieto kuro katilams rekomenduojama veikti nusikrovus nedaugiau kaip 30–40 proc., tuo tarpu nagrinėjamu atveju katilas didžiąją laiko dalį veikia nusikrovęs daugiau už šią ribą. Tai savo ruožtu blogina efektyvumą bei ilgaamžiškumą.

Vertinant faktinius kuro suvartojimo ir pagamintos šilumos duomenis, vidutinis katilinės naudingumas 2021–2023 m. siekė apie 72 proc. Ši vertė yra gerokai mažesnė nei rėžiminėje kortelėje, o papildomi šilumos energijos nuostoliai galėjo būti patirti dėl prastos kuro kokybės bei nepalankių darbo režimų.

Esamoje situacijoje, Babtų CŠT sistemos šilumos poreikį pilnai aprūpina esamas 2 MW durpinis katilas, tačiau verta pastebėti, kad toks katilas yra gerokai per didelis šiai CŠT sistemai, kadangi pastarųjų 3 metų vidutinis tinklo šilumos energijos poreikis sudarė tik 671 kW, o 95 proc. laiko šilumos energijos poreikis buvo žemesnis nei 1 070 kW. Katilo galia yra gerokai didesnė nei vidutinis šilumos energijos poreikis, katilas didžiąją laiko dalį dirba daugiau nei dvigubai nusikrovęs, todėl jo faktinis naudingumo koeficientas vidutiniškai siekia tik apie 72 proc.

Kadangi pagrindinis Babtų katilas įrengtas prieš 14 metų (2010 m.) – žemas NVK, didelės remontų ir papildomų darbų išlaidos, reikalinga katilą pakeisti nauju.

Atsižvelgiant į Babtų katilinės CŠT tinklo poreikio grafiką, planuojama įrengti du automatizuotus biokuro katilus, tam kad 90 proc. laikotarpiu dirbtų vienas katilas aukšto efektyvumo ribose, o esant didžiausiam tinklo šilumos poreikiui abu katilai dirbtų šiek tiek nusikrovę. Taip būtų pasiekiamas aukštas katilų galios išnaudojimo lygis ir nebūtų susiduriama su šiuo metu esančiomis problemomis.

8 lentelė. Investicijų vertinimas (Babtų mstl. katilinė)

| Rodiklis | Biokuro katilai (2 vnt. po 0,95 MW) |
| --- | --- |
| Šilumos gamyba iš biokuro, MWh/metus | 2 637 |
| CO2 sumažėjimas sistemoje po projekto įgyvendinimo | 91% |
| Finansiniai rodikliai (10 metų vidurkis) |  |
| Pradinė investicija, Eur | 700 000 |
| Numatomi sutaupymai durpių įsigijimui, Eur/metus | +133 200 |
| Numatomi sutaupymai įrangos eksploatacijai, Eur/metus | +2 844 |
| Numatomi sutaupymai personalo atlyginimams, Eur/metus | +33 251 |
| Numatomos išlaidos biokuro įsigijimui, Eur/metus | -62 916 |
| Numatomos išlaidos amortizacijai ir investicijų grąžai, Eur/metus | -61 953 |
| Galutinio vartotojo patiriami sutaupymai, Eur/metus | 44 426 |
| Projekto įtaka galutinio vartotojo atžvilgiu |  |
| Šilumos gamybos savikaina, Eur/MWh | 79,78 |
| Įtaka šilumos kainai, ct/kWh | -0,36 |

Įrengus automatizuotus biokuro katilus Babtų katilinėje, būtų sprendžiamas iškastinio kuro mažinimo tikslas ir šilumos gamybos efektyvinimas.

Tikėtina, kad įrengus katilus, vertinant pirmus 10 metų, būtų pasiekiamas vidutinis – 0,36 ct/kWh šilumos kainos mažėjimas.

Karmėlavos II k. katilinė

Karmėlavos II k. katilinė šiluma aprūpina 8 renovuotus daugiabučius. Šiluma gaminama 2015 m. įrengtais po 0,6 MW galios 2 katilais, kurie kūrenami gabalinėmis durpėmis. Rezerviniai katilai – 2 gamtinių dujų katilai, kurių bendra galia 3,84 MW, šie katilai sumontuoti 1999 m.

Karmėlavos II k. katilinėje numatoma iki 2027 m. šilumos gamybai naudoti gabalines durpes, vėliau medienos granules. 2031 m. numatoma investicija į naujus katilus kūrenamus granulėmis.

1 lentelėje pateiktas suskaičiuotas šilumos galios poreikis, kuris 2023 m. buvo 0,8 MW.  Žemiau pateikiami skaičiavimai – 245 tūkst. Eur investicija į 2 po 0,4 MW galios granulinius katilus. Šilumos savikaina Karmėlavos II k. katilinėje, lyginant su dabartine situacija, sumažėtų apie 15,4 proc. Dabartinė savikaina skaičiuojama 104 Eur/MWh. Atlikus investicijas, šilumos kaina mažėtų 0,15 ct/kWh. Skaičiavimuose taikoma aktuali (2024 m. liepos mėn. kaina) medienos granulių 33 Eur/MWh. Planuojamas šilumos poreikis 1 400 MWh/metus. Įtaka šilumos kainai yra – 0,15 ct/kWh.

9 lentelė. Investicijų vertinimas (Karmėlavos II k. katilinė)

| Rodiklis | Granuliniai katilai (2 vnt. po 0,4 MW) |
| --- | --- |
| Tinklo šilumos energijos poreikis, MWh/metus | 1 400 |
| CO2 sumažėjimas sistemoje po projekto įgyvendinimo | 77% |
| Finansiniai rodikliai (10 metų vidurkis) |  |
| Pradinė investicija, Eur | 245 000 |
| Numatomi sutaupymai durpių įsigijimui, Eur/metus | +58 840 |
| Numatomi sutaupymai personalo atlyginimams, Eur/metus | +4 731 |
| Numatomi sutaupymai katilų eksploatacijai, Eur/metus | +12 500 |
| Numatomos išlaidos granulių įsigijimui, Eur/metus | -48 101 |
| Numatomos išlaidos amortizacijai ir investicijų grąžai, Eur/metus | -8 738 |
| Galutinio vartotojo patiriami sutaupymai, Eur/metus | 19 232 |
| Projekto įtaka galutinio vartotojo atžvilgiu |  |
| Šilumos gamybos savikaina, Eur/MWh | 88,00 |
| Įtaka šilumos kainai, ct/kWh | -0,15 |

Vandžiogalos mstl. katilinė

Vandžiogalos katilinė šiluma aprūpina 9 daugiabučius. 2023 m. realizuota 824 384 kWh šilumos. Visi daugiabučiai nerenovuoti, todėl tikėtina, jog per 10 metų laikotarpį 80 proc. jų bus modernizuota, dėl to ir šilumos realizavimas sumažės apie 31 proc. ir sieks 572 123 kWh šilumos.

Pagrindinis 0,5 MW galios katilas veikia nuo 2018 m., todėl jo keisti iki 2034 m. neplanuojama. Pakis tik šilumai gaminti naudojamas kuras. Kadangi gabalinių durpių kaina kyla dėl didėjančio akcizo, nuo 2026 m. šildymo sezono šilumos gamybai planuojama naudoti medienos granules.

2034 m. planuojama įgyvendinti šilumos siurblių technologiją oras-vanduo, kurie užtikrintų bazinį šilumos energijos poreikį. Pradinė investicija 150,3 tūkst. Eur. Įtaka šilumos kainai yra – 0,01 ct/kWh.

10 lentelė. Investicijų vertinimas (Vandžiogalos mstl. katilinė)

| Rodiklis | ORAS-VANDUO šilumos siurblio alternatyva su atskirais boileriais KV ruošti (dujos) |
| --- | --- |
| Tinklo šilumos energijos poreikis, MWh/metus | 780 |
| CO2 sumažėjimas sistemoje po projekto įgyvendinimo | 72% |
| Finansiniai rodikliai (10 metų vidurkis) |  |
| Pradinė investicija, Eur | -150 326 |
| Investicija į šilumos siurblį, Eur | -145 326 |
| Investicija į KV boilerius, Eur | -5 000 |
| Numatomi sutaupymai durpių įsigijimui, Eur/metus | +47 815 |
| Numatomi sutaupymai personalo atlyginimams, Eur/metus | +5 983 |
| Numatomi sutaupymai katilų eksploatacijai, Eur/metus | +5 427 |
| Numatomos išlaidos gamtinių dujų įsigijimui, Eur/metus | -12 036 |
| Numatomos išlaidos elektrai įsigyti (ŠS ir KV boileriai), Eur/metus | -26 234 |
| Numatomos išlaidos šilumos siurblio eksploatacijai, Eur/metus | -2 553 |
| Numatomos išlaidos elektros galios didinimui, Eur/metus | -2 582 |
| Numatomos išlaidos amortizacijai ir investicijų grąžai, Eur/metus | -14 798 |
| Galutinio vartotojo patiriami sutaupymai, Eur/metus | 1 022 |
| Projekto įtaka galutinio vartotojo atžvilgiu |  |
| Šilumos gamybos savikaina, Eur/MWh | 67,9 |
| Įtaka šilumos kainai, ct/kWh | -0,01 |

Vilkijos m. katilinė

Vilkijos katilinėje šilumos energijai gaminti naudojami 2 kieto kuro katilai: katilas KSVm-0,4, kūrenamas gabalinėmis durpėmis ir katilas RED EKO 300 KW, skirtas kūrenti medienos granulėmis. Durpinis katilas yra naudojamas kaip bazinis šilumos energijos gamybos įrenginys, o tuo tarpu biokuro granulių kaip rezervinis.

Iš 5 šildomų daugiabučių Vilkijoje vienas jau renovuotas, vieno daugiabučio renovacijos procesas jau pradėtas, netrukus bus perkami rangos darbai. Planuojama, jog po 
10-ies metų bus renovuoti 4 iš 5 daugiabučių ir šilumos poreikis sumažės 25 proc. 
2034 m. Vilkijos katilinėje planuojama įrengti 150 kWh šilumos siurblį, kuris užtikrintų bazinį šilumos energijos poreikį. Pradinė investicija 108,7 tūkst. Eur. Įtaka šilumos kainai 
yra – 0,09 ct/kWh.

11 lentelė. Investicijų vertinimas (Vilkijos m. katilinė)

| Rodiklis | Šilumos siurblio ir granulių bunkerio alternatyva |
| --- | --- |
| Tinklo šilumos energijos poreikis, MWh/metus | 624 |
| CO2 sumažėjimas sistemoje po projekto įgyvendinimo | 80% |
| Finansiniai rodikliai (10 metų vidurkis) |  |
| Pradinė investicija, Eur | -108 726 |
| Numatomi sutaupymai durpių įsigijimui, Eur/metus | +39 981 |
| Numatomi sutaupymai personalo atlyginimams, Eur/metus | +5 609 |
| Numatomi sutaupymai katilų eksploatacijai, Eur/metus | +3 522 |
| Numatomos išlaidos elektrai įsigyti, Eur/metus | -26 654 |
| Numatomos išlaidos šilumos siurblio eksploatacijai, Eur/metus | -1 791 |
| Numatomos išlaidos elektros galios didinimui, Eur/metus | -1 628 |
| Numatomos išlaidos amortizacijai ir investicijų grąžai, Eur/metus | -5 351 |
| Galutinio vartotojo patiriami sutaupymai, Eur/metus | 13 688 |
| Šilumos gamybos savikaina, Eur/MWh | 64,5 |
| Įtaka šilumos kainai, kWh/kWh | -0,09 |

Švietimo įstaigų šilumos ūkis

Švietimo ir kitų įstaigų katilinių įranga priklauso pačioms įstaigoms arba Kauno rajono savivaldybei. Tokiu atveju, nei investicijų grąžos, nei turto amortizacijos sąnaudų Bendrovė nepatiria ir neįskaičiuoja į šilumos kainą. Atnaujinta įranga švietimo ir kitose įstaigose įtakoja kuro, darbo, aptarnavimo sąnaudas.

- ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO IR ŠILUMOS SUVARTOJIMO PAKLAUSOS MAŽINIMO PLANAS

Nuo 2014 m. UAB Komunalinių paslaugų centras, vykdydamas daugiabučių namų modernizavimo (renovavimo) administravimą iki 2023 m. gruodžio 31 d. įgyvendino 65 daugiabučio modernizavimo projektus. Renovacija padeda sumažinti šildymo sąskaitas (šilumos vartojimas sumažėja 45–68 proc.), palaikyti komfortišką temperatūrą bute, pagerina gyvenimo kokybę, pakeičia namo estetinį vaizdą. Plano rengimo metu dirbama su 17-os daugiabučių modernizavimo projektais, iš jų 5 daugiabučiai šildomi UAB Komunalinių paslaugų centro. Tęsiantis tokiai tendencijai 80 proc. šildomų namų po 10-ies metų bus renovuoti.

12 lentelė. Renovuotų daugiabučių šilumos vartojimo pokytis

| Gyvenvietė | Daugiabučių namų iš viso, vnt. | Renovuoti daugiabučiai, vnt. | Renovuotų daugiabučių realizuojama šiluma prieš renovaciją, kWh/per metus | Renovuotų daugiabučių realizuojama šiluma po renovacijos, kWh/per metus | Skirtumas, kWh/per metus | Pokytis, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Babtų mstl. | 26 | 9 | 739167 | 468854 | -270313 | -36,57 |
| Karmėlavos II k. | 8 | 8 | 2322974 | 1288764 | -1034210 | -44,52 |
| Vandžiogalos mstl. | 9 | 0 | - | - | - | - |
| Vilkijos m. | 5 | 1 | 192474 | 86996 | -105478 | -54,80 |
| Sitkūnų k. | 2 | 1 | 145200 | 64826 | -80374 | -55,35 |
| Neveronių k. | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Bubių k. | 1 | 1 | 130000 | 72292 | -57708 | -44,39 |
| Kulautuvos mstl. | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Kilovos k. | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Viršužiglio k. | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Iš viso: | 57 | 20 | 3529815 | 1981732 | -1548083 | -43,86 |

Klimato faktorius bei pastatų ar daugiabučių modernizacija (renovacija) daro didelę įtaką realizuojamam šilumos kiekiui. Kasmet stebimas klimato šiltėjimas. Vidutinė metinė oro temperatūra 2023 m. Lietuvoje buvo 8,7oC, t. y. 1,5 laipsnio aukštesnė (buvo šilčiau) už daugiametę 1991–2020 m. normą. Renovacija leidžia gyventojams sutaupyti 45–68 proc. šilumos, tačiau šilumos tiekėjus verčia ieškoti efektyvesnių šilumos energijos tiekimo sprendimų, mat mažėjant realizacijai, kyla šilumos kaina.

12 lentelėje pateikti duomenys apima 9 metų periodą, t. y. 2014–2023 m. laikotarpį. Pagal iš lentelės matomą renovacijos eigos statistiką, galime teigti, jog per ateinančius 10 metų bus renovuota 80 proc. daugiabučių. Realizuota šiluma 2023 m. iš daugiabučių sudarė 6004,4 MWh. Dėl renovacijos,po 10 metų planuojame, jog šilumos realizacija sudarys 4409,2 MWh. Įvertinus atliktus bei planuojamus atlikti kapitalinius remontus švietimo įstaigose, bendras Bendrovės realizuojamos šilumos kiekis bus apie 11 000 MWh, pagamintas šilumos kiekis apie 11 880 MWh, t. y. palyginus su 2023 m., sumažės 15 proc.

- ŠILUMOS TIEKĖJO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR ŠIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PLANAS

UAB Komunalinių paslaugų centras ne tik tiekia šilumą, bet ir prižiūri šilumos punktus, šildymo sistemas, teikia dujinių katilų techninės priežiūros paslaugas, atlieka smulkius remontus. Planuojama gauti reikiamus leidimus ir teikti kieto kuro katilų techninės priežiūros paslaugas. Siekiama plėsti savo veiklas į kitas sritis, išnaudojant darbuotojų potencialą, sukauptą patirtį ir galimybes ne šildymo sezono metu.

- POVEIKIO RODIKLIAIS PAGRĮSTOS ENERGIJOS NEPRITEKLIAUS MAŽINIMO, ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO, ŠILUMOS TIEKIMO PATIKIMUMO IR KONKURENCIJOS DIDINIMO PRIEMONĖS

UAB Komunalinių paslaugų centras nuolat analizuoja daugiabučių energetinio efektyvumo rodiklius, jų palyginimą su analogiškais renovuotais pastatais ir informaciją pateikia tinklapyje www.rkpc.lt. Kas mėnesį gyventojai gali analizuoti šiuos rodiklius: suvartotą konkretaus daugiabučio šilumos kiekį, šilumos suvartojimo 1 m2 ploto koeficientą, šilumos kainą, mokėjimus tenkančius 1 m2 ploto; šilumos suvartojimą bei mokėjimus už 60 m2 plotą. Gyventojai iš duomenų mato, kokiai pastatų grupės kategorijai pagal šilumos suvartojimą priklauso:

1) daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, kokybiški namai), t. y. vidutiniškai apie 7 kWh/m2 šildymo sezono metu;

2) daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai), t. y. vidutiniškai apie 12 kWh/m2 šildymo sezono metu;

3) daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos nerenovuoti namai), 
t. y. vidutiniškai apie 18 kWh/m2 šildymo sezono metu;

4) daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai), t. y. vidutiniškai apie 30 kWh/m2 ir daugiau šildymo sezono metu. Deja, bet 4 kategorijos daugiabučių daugiausia.

Planuojama vartotojams sistemiškai teikti informaciją apie renovacijos galimybes, valstybės paramą ir įgyvendinimo būdus.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––